第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为:人民医院本部院区氧气设备带及负压系统采购维保服务。

维修和维保项目预算为16.2万元/年，服务期3年，第三年以实际使用时间按年结算。

二、维修内容：

1、本部院区负压系统站本院为3套设备。（三套设备分别位于1号住院楼负一层，12号楼一层，门诊楼顶。系统分别由：真空泵机组、真空容器、真空泵、真空阀门、真空仪表、真空罐、集污罐、连接管道及数控电控柜组成。）

2、本部院区门诊氧气汇流排系统1套。（系统分别由：瓶、高压金属软管、汇流排控制柜、减压器、输氧管道、气压检测报警、终端。）

3、本部院区氧气二级数控减压箱本院总数为13套减压设备。

4、本部院区氧气检测报警测压箱本院总数为33套检测报警设备。

5、本部院区氧气阀门数量约为60个。

6、本部院区设备带多功能插座总数约为2650个。

7、本部院区设备带LED床头灯总数约为1246套。

8、本部院区本院负压系统维保设备各项五金配件根据维修情况提供。

9、本部院区设备带及内部管道，总数约为536条。（分三种型号，每条设备带长度均为6米左右，以现场测量为准。）

10、本部院区氧气、负压终端总数约为3192个。（终端型号为国标、德标、日式三种，以现场测量为准。）

11、本部院区医用呼叫系统主机总数量为35台，分机1596个，过道叫号显示器42台。

三、保修内容：

1、提供固定报修电话，进行24小时维保服务

2、每周定期巡检并记录

3、定期管路检测、更换空压机空气滤芯、密封圈和润滑脂,并提供更换记录

4、定期效验压力表和安全阀

5、定期更换设备带组件及其电子产品的损坏部件

四、服务要求：

1、设定24小时固定报修电话，进行早上8:00至下午17:30坐班制维保服务。

2、投标公司需具备二类医疗器械资质（设备带编号6856与6864）。

3、上岗人员需电工证、压力管道操作证、上海南光真空泵或上海澳曼真空泵技能培训证书。

4、投标人需在本院设立技术人员办公点，工作日必须至少1人坐班，报修后到现场响应时间在15分钟内，特别急修情况半夜报修响应时间在40分钟。

5、投标公司需提供在院维保工作人员的公司社保凭证。

6、本项目工作量由投标人自行现场测量，所有更换配件及维保服务，均包含在此次招标中标价格内。

第二节 商务要求

1、签定合同后一个月内完成整体空气源系统整体维修保养；

2、预算为16.2万元一年，服务期为三年，一年一支付，每年年底根据考核情况进行结算。

3、若报修响应时间不及时，将按每次一千元的罚金扣除中标方维保款项。

4、签订合同并完成全面维修后退还履约保证金。

5、本项目采用最低价中标，不接受分包。

6，服务期限：3年。